兰溪市人民医院污水废气处置改造项目

招标采购文件

项目编号：

项目名称：兰溪市人民医院污水废气处置改造项目

采购单位：兰溪市人民医院

2021年10月15日

目    录

第一章  公开采购	2

第二章  供应商须知	3

第三章  评审办法	4

第四章  采购内容及需求	6

第五章  合同主要条款	11

兰溪市人民医院污水废气处置采购安装项目采购公告

根据相关法律法规等规定，兰溪市人民医院对污水废气处置采购安装项目进行采购，欢迎符合资质条件供应商前来参加。

- 一、采购项目概况

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水废气处置采购安装项目 | 1 | 项 | 9.357 | 具体需求详见附件 |

- 二、供应商资格要求:

（1）中国境内凡符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定条件；

（2）具有从事对应行业准入资格、相关资质证件，若是代理商参加投标的需投标有效的授权代理书。

（3）生态与环境修复工程总承包废气治理工程乙级及以上资质；

- 三、报名时间及地点：

请于即日起至2021年10月  日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8：30时至11：00时，下午14：00时至16：30时（北京时间，下同），在兰溪市人民医院采购中心（1-4-015）进行报名。

报名时提供以下材料（均须加盖投标人单位公章）：

（1）经年检通过的企业营业执照副本复印件、税务登记证复印件；

（2）浙江省生态与环境修复工程总承包废气治理工程乙级及以上资质；

（3）单位介绍信或授权书，格式不限；

（4）投标人名称、地址、联系人、联系电话、电子邮箱；

（5）自2018年1月1日起业绩证明文件一个。

- 四、开标时间及地点

开标时间及地点：采购人另行通知

- 五、联系方式

1、联系人：宋老师、徐老师          联系电话：0579-88669050

2、质疑受理联系:医院监察室         质疑联系电话:0579-88669028

3、地址：兰溪市西山路1359号

第二章 供应商须知

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 兰溪市人民医院污水废气处置改造项目 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 采购内容：兰溪市人民医院污水废气处置改造。 数量：1项 实施周期：接到采购人通知后30日历天内完成。 实施地点：兰溪市西山路1359号。 |
| 3 | 预算金额 | ▲本项目预算金额为人民币 93570 元。 报价如超过预算金额，其响应文件将被否决。 |
| 4 | 项目报价 | 1、本项目应以人民币报价； 2、按交钥匙方式完成，报价包括材料采购、运输、安装、检测、验收、技术服务、技术措施、售后服务、税金以及利润等为完成本项目所需的一切费用。 3、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 5 | 开标时 间和地点 | 开标时间：待甲方另行通知 开标地点：待甲方另行通知 |

第三章  评审办法

根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于兰溪市人民医院污水废气处置改造项目的评审。

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分，资信、商务及技术分 70 分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评审小组推荐得分排列前 1 名的供应商为成交人。

（一）资信、商务及技术部分（70分）

| 序号 | 评审内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年1月1日至响应文件递交截止时间，供应商具有同类项目业绩，响应文件中每提供一个业绩证明材料（合同复印件加盖供应商公章）得2分，本项最高得10分。 |  |  | 0～10分 |
| 2 | 供应商针对本项目货物技术响应情况 | 根据供应商针对本项目货物技术参数响应情况：完全响应或优于采购文件技术参数的得20分；技术参数条款存在负偏离的，每一项负偏离扣2分。 |  | 0～20分 |
| 3 | 拟派项目组成员情况 | 项目组成员组织结构形式及人员专业配备情况。 |  | 0～5分 |
|  |  | 人员数量安排合理性情况。 |  | 0～5分 |
| 4 | 实施方案 | 设备供货、成品仓储存放、设备现场安装调试方案的合理性。 |  | 0～10分 |
|  |  | 现场围挡及封闭管理措施。 |  | 0～5分 |
| 5 | 质保期为1年的不得分，1年以上的每增加半年得1分，不足半年不得分，最高得4分。 |  |  | 0～4分 |
| 6 | 供应商提供的售后服务方案 |  | 售后服务方案的详细程度及优劣情况、故障维护响应的及时性及对采购人的有利程度。 | 0～4分 |
|  |  |  | 按供应商所在地或距离采购人最便捷的固定售后服务机构及其人员配置情况。 | 0～5分 |
|  |  |  | 针对质保期内以及出质保期后的维保措施、各项有利条件和承诺。 | 0～2分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

第四章  采购内容及需求

一、项目名称：兰溪市人民医院污水废气处置改造项目。

二、项目技术参数：

利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携带正负电子不平衡所以需要与氧分子结合，进而产生臭氧。适用于中、低浓度易氧化有机废气的处理。

（1）技术原理：

①利用特质的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，改变恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。

②利用高能臭氧UV紫外光光束分解空气中的氧分子：UV+O2→O-+O*（活性氧），O+O2→O3（臭氧），众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其他刺激性异味有立竿见影的清除效果。

UV光解净化处理设备配置表

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备箱体 | 长2.0m*宽1.1米*高1.3m，厚度1.5mm，不锈钢304，含内部骨架 | 1 | 套 |
| 2 | 初效干式过滤器 | G4，板式过滤器 | 4 | 片 |
| 3 | 中效干式过滤器 | F7，板式过滤器 | 4 | 片 |
| 4 | 高效双波段紫外灯管 | 每根灯管150w，含紫外灯管、镇流器 | 16 | 套 |
| 5 | 光触媒催化板 | 泡沫陶瓷 | 1.14 | m2 |

UV光解设备的优势

■高效除恶臭

能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭气味，脱臭净化效率最高可达99%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）．

■无需添加任何物质

UV光解净化设备运行过程中，无需添加任何物质参与化学反应，只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备后，即可完成彻底的脱臭净化处理。

■净化设备适应性强

可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

■运行成本低

本净化设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，设备风阻低＜100Pa，可节约大量排风动力能耗。

■无需预处理

恶臭气体（工业废气）无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作温度在摄氏-30℃－95℃之间，湿度在30%－98%、PH值在3-11之间均可正常工作。

■设备占地面积小，自重轻

适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积小。

■优质材料制造

防火、防腐蚀性能高，性能稳定，主体设备使用寿命10年以上。

（2）主要设备设计参数

## 1、光催化氧化除臭净化器

处理能力：3000m3/h

数量：1套

设备功率：3.0kw

## 2、引风机

型号：4-72-3.6A

风量：3000m3/h

风压：1500Pa

功率：3.0kw

## 3、设计要求工况参数

废气量为3000m3/h。

## 4、排放标准

废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的二级标准，具体标准限值见下表。

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度 | 标准值（kg/h） | 厂界标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 15m | 4.9 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | 15m | 0.33 | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 | 15m | 2000 （无量纲） | 20 |

三、实施周期：接到采购人通知后30日历天内实施完成并验收合格交付采购人使用。

四、现场踏勘：采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

五、相关标准：按现行的相关技术规范和标准实施。

六、供应商须对“货物需求一览表”的要求一一作出应答，并且在响应文件的技术响应部分逐一写明各种货物的规格尺寸等技术参数，详细描述货物选用情况、生产工艺情况等，以及与评审有关的其他技术文件资料。

七、需求一览表

1、基建工程

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有设备拆除 | / | 1项 |
| 2 | 原有废气收集管道检修保养 |  | 1项 |
| 3 | 废气烟囱提高 | 提高至15米 | 1项 |
|  | 废气烟囱支架 | 304不锈钢 | 1项 |
|  | 废气设备基础 | 配套 | 1项 |

2、设备工程

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光催化氧化除臭净化器 | ZC-UV-03 3000 m3/h， 不锈钢304 | 1 | 套 | 仕林、天美源、众澄 |
| 2 | 引风机 | 4-72-3.6A | 1 | 台 | 帅通、恒康、仨亿 |
| 3 | 软接 | 风机进口软接，出口 | 1 | 套 | 配套 |
| 4 | 管件 | 三通、弯头、大小头等 | 1 | 套 | PP/PVC |
| 5 | 电气控制 | 元器件正泰 | 1 | 套 | 集成智能控制 |
| 6 | 电缆线 及套管 | 国标 | 1 | 项 | 中策、起帆、人民 |
| 7 | 运费 | 配套 | 1 | 项 |  |
| 8 | 安装调试 | 配套 | 1 | 项 |  |
| 9 | 吊装搬运 | 配套 | 1 | 项 |  |
| 10 | 技术培训 | 操作、使用、维护培训；台账记录等 | 1 | 套 |  |

八、售后服务

- 对产品售后服务：在规定质保期内属中标单位制造、安装质量问题，负责无偿维修或退换。

- 提供免费质保时间为交付使用后2年，在此期间内因设备质量出现问题由中标单位负责维修调试。发生的维修费用及不合格部件的更换费用均由中标单位承担。

- 货物交付使用后，中标单位将对产品进行跟踪服务。中标单位保证提供7×24小时服务，而且技术维护工程师在接到报修通知（电话、微信、传真）后，至少在30分钟内响应，4小时内赶到现场，提供不间断服务，确保污水处理效果稳定达标，且在维修人员到达现场24小时内，解决问题并提交相关问题报告。

- 由于顾客使用不当等原因造成的产品损坏，根据委托保养维护协议，技术维修组负责如期完成维修任务。

- 除质保期内的售后服务外，中标单位同时提供设备定期巡检运维服务，设备紧急抢修服务等，详细费用根据维护方案确定。

九、本章未尽事宜详见见“第五章  合同主要条款”。

第五章  合同主要条款

（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

甲方：兰溪市人民医院

地址：                  联系电话：

乙方：

地址：                联系电话：           传真：

根据      年   月   日                   项目采购结果和采购文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

| 名称 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注：以上所列合同是固定总价合同，包括材料采购、运输、安装、检测、验收、技术服务、技术措施、售后服务、税金以及利润等为完成本项目所需的一切费用。

一、合同的组成：双方的各种协议、成交通知书、采购文件、响应文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以时间后者为准。

二、质量要求：符合国家有关技术规范和技术标准，应与原始样品技术数据及乙方投标文件、书面承诺一致。项目整体质保期   年，非质量问题不在质保范围之内（如：高空坠物、人为破坏等）。

三、交货时间、地点：收到甲方电话或其他通讯后    个天内将货物运至甲方指定地点并     个日历天完成安装。

四、货物运输、验收

1.乙方确保货物安全无损地运抵甲方指定场所，并承担货物的运费、保险费、装卸费用等。货物包装牢固，符合储存要求，符合行业外包装质量标准要求。

2.甲乙双方对货物进行开箱清点检查验收，如出现质量问题或品名规格、数量不符合同规定，乙方应在5天内妥善处理，并承担由此发生的一切损失和费用。若出现2次及以上产品质量问题，甲方有权终止合同，并追究乙方法律责任。

3.乙方安装调试完毕后，甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上进行验收，验收合格后，双方在甲方验收合格单上签字确认。

五、付款方式

1.合同签订生效后5个工作日内，甲方支付给乙方合同价的30%。

2.安装调试完毕并通过甲方验收合格及移交全部技术资料后支付至合同价的95%。

3.剩余5%留作质量保修金，质保期满后，双方再次验收无质量问题，或有问题得到解决后，甲方一次性支付剩余质量保修金（不计利息）。

六、违约纠纷处理：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

七、其它约定事项：

1、本合同一式   份，乙方  份，甲方   份，由双方在签字盖章后生效。

2、乙方承诺保证      小时服务，接到甲方报修电话需要      分钟内响应，    小时到现场，     小时内解决。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法人代表：                              法人代表：

地址：                                  地址：

日期：                                  日期：

附件：投标书格式

诚信声明

项目名称：兰溪市人民医院污水废气处置改造项目

致：兰溪市人民医院：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：兰溪市人民医院污水废气处置改造项目

致：兰溪市人民医院：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：兰溪市人民医院污水废气处置改造项目

致：兰溪市人民医院：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

报 价 函

兰溪市人民医院：

我方收到兰溪市人民医院污水废气处置改造项目 （采购项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目的报价。

- 愿意按照采招标文件中的一切要求，提供货物和服务，

报价为人民币大写：           元整，小写 ：           元。此费用为包干价，包括材料采购、运输、安装、检测、验收、技术服务、技术措施、售后服务、税金以及利润等为完成本项目所需的一切费用。

2.我们现提交的报价文件为：“资格证明文件”和“报价文件”二部分组成，每一部分一式三份，其中正本一份，副本二份。

3.我们完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求，完全答应招标文件中规定的所有条件和评审办法。

4.如果我方投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方同意按招标文件规定，交纳投标保证金。

投标人（公章）：

地址：

电话：             传真：

邮编：            联系人：

年   月   日

诚信投标承诺书

- 本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

- 一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加兰溪市人民医院污水废气处置改造项目项目的投标；

- 二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

- 三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

- 四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

- 五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

- 六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

- 七、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

- 八、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

- 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

- 开户银行：                     基本账户：

- 投标单位（公章）：             法定代表人（签字或盖章）：

- 年    月    日