| UPS主机参数需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品型号 | 产品数量 | 预算单价 | 预算合计 |
| UPS主机 | 台达GES-EH20KVA | 1 | 22000 | 22000 |
| 备注 | 1.总体功能要求：功率20KVA，输出功率因数等于1，实现全额定功率运行（kVA值=kW值）；多种配置选择可以实现单机、串联热备份、并机冗余等多种应用方式，并机时可共享电池组；具备在线参数调整功能，可通过 LCD 显示屏调整设备运行参数；电池额定电压调整功能，可调整电池串联数量，优化电池投资。 ★2.输入电压范围：242~300Vac（70%~100% 负载）；300~477 Vac（100% 负载）。 3.输入频率范围：50/60Hz±10Hz。 4.输入功率因数：>0.99。 5.输入谐波电流失真：<3%。 6.输出额定电压：380/220 Vac；400/230 Vac；415/240 Vac(3相4线+地线)。 7.输出电压波形失真：<1.5%（线性负载）。 8.输出电压稳定度：± 1%。 9.输出频率：50/60 Hz +/-0.05Hz。 10.过载能力：≤105%：持续；106%~≤125%：10 分钟；126%~≤150%：1 分钟；>150%：1 秒。 ★11.界面标准配备：SMART 插槽（1个），MINI插槽（1个），并机通信接口（2个），RS232 接口（1个），REPO 接口（1个），充电器检测接口（1个），输入干接点（2个），输出干接点（6个）。 12.认证安全与电磁干扰：CE, IEC62040-1, IEC62040-2 ★13.在线模式：96%；ECO节能运行模式：99%。 14.并机功能：多达 4 台直接并机，具备N+X 冗余能力，提高了系统的可靠性。 ★15.投标参数须与官网产品参数或宣传彩页一致须提供投标产品的宣传彩页（加盖原厂公章或投标专用章）。 ★16.保修服务：提供3年及以上原厂保修服务，提供针对此项目原厂保修服务承诺函原件。 所有产品必须保证为原厂原包装产品，报价需含运输、安装、调试、培训、售后服务、税金、安装配件等费用，所有报价供应商均为认同并遵守本询价单中的要求！ 2、发货时间：合同签订后15日内到兰溪市人民医院城西院区指定地点。 3、质保期：验收合格后原厂3年免费质保。 4、售后服务：金华地区设有办事处及授权售后服务点，中标后提供服务点营业执照证明。中标设备须提供7*24小时的售后技术服务，提供保修期内每年4次巡检。若报修，乙方应在2小时内派遣相关人员赶赴现场，3小时内完成修复工作；如不能当场进行修复，提供设备备件进行更换，确保设备正常运行。发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后1小时内到达现场抢修，并于到达现场12小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。 5、付款方式：到货安装调试运行验收合格后，开具有效合法发票15个日历日内全额付清。 6、供应商如有需要可在报价前自行至新院现场了解使用环境，7、 不间断电源主机投标参数须与官网产品参数或宣传彩页一致须提供投标产品的宣传彩页（加盖原厂公章或投标专用章）。保修服务：提供3年及以上原厂保修服务，签合同前提供针对此项目原厂保修服务承诺函原件。8、其他要求：总价包干，配件及线路安装根据现场实际配置，包括配件规格型号以及数量等,满足甲方全部技术需求。如有其它疑问，工作日联系：0579-88669050 |  |  |  |