兰溪市人民医院妇儿院区UPS项目

|  | 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备参数内容 | 1 | UPS不间断电源40KVA |  | 输入相数:三相五线（3Φ+N+PE）. 输入额定电压:380Vac±20%.输入功率因数:＞0.95(加谐波滤波器).电池电压:360VDC,电池节数:12V30节.输出相数:三相五线（3Φ+N+PE）.输出额定电压:380Vac±1%.输出功率因数:≥0.9.输出波形失真度：≤2%(阻性负载）；≤5%（非线性负载）。逆变过载能力：负载≤105%时，可长时间工作；105%<负载≤110%时，60分钟后转旁路输出；110%<负载≤125%时，10分钟后转旁路输出；125%<负载≤150%时，1分钟后转旁路输出；负载＞150%时，200毫秒后转旁路输出；并机数量：≥6台，保护功能：输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，风扇故障保护等。通信接口：标配：RS232、RS485、干接点；选配：SNMP卡。显示：大于等于5.7寸LCD显示屏 | 1 | 台 | ★提供制造厂家的售后服务承诺书，质保三年。 |
|  | 2 | 蓄电池 | 12V/100AH | 在整个使用寿命期间，蓄电池无需添加水、调整酸比重等维护工作，即具有“免维护”功能不漏液、无酸雾、不腐蚀设备；自放电小；使用寿命长，NP系列设计使用寿命为10年；结构紧凑，密封良好，抗震动，比容量高；适应环境温度广（-35℃～45℃）；安全防爆；内阻小，大电流放电特性好；电荷出厂，使用方便； 1）无游离电解液，侧倒90度仍可使用；独特配方，深放电恢复性能好；电池标准内阻≤4.5mΩ.；采用铜芯镀银嵌入式圆柱端子，电池与UPS主机同一品牌. | 30 | 节 | 1）电池设计寿命不小于5年； 2）★产品提供制造商厂家三年免费质保承诺函。 |
|  | 3 | 电池架 |  | 可放12V/100AH的电池30节，配电池连接线25平方线，单配120A的直流开关1只，标配电池接线端保护套。900x800x1500 | 1 | 只 |  |
|  | 4 | 电缆 | 4*25+1*16平方 | UPS输入电缆及UPS到输出配电柜的电缆 | 25 | 米 | 输入输出用 |
|  | 5 | 配电箱 |  | UPS输出配电柜，配输出总开3P/125A.门诊手术室3P/63A.急诊3P/F32A | 1 | 只 | UPS输入和输出总开 |
|  | 6 | 承重支架 |  | 电池架的承重支架 | 1 | 只 | 按房间的面积 |
|  | 7 | 辅材 |  |  | 1 | 项 |  |

一、参数要求

1、UPS生产厂家在本市不少于1-2家直属维修服务网点，并提供获得厂家授权证书及服务工程师资格证书，且应具备原厂完善的售后服务方案；

2、★投标人必须提供所投产品原产地证明、出厂检验报告、产品认证证书、产品检验报告；

注：带★要求必须满足

二、验收标准

1、验收分供货、初验、终验三阶段。成交供应商将所供货物运至交货地点，院方相关人员在场清点数量，货物完整；在接到安装通知后，成交供应商和院方相关人员同时在场时拆箱，由双方当场清点验收。安装调试完毕后，协助院方完成初验。

2、货物从初验合格次日起7天内，出现非院方人为因素造成的无法排除的故障，则由成交供应商负责予以整机调换。

3、终验在所有货物完成安装、调试后一个月内组织实施。终验时，成交供应商须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助院方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

三、付款方式

货到指定地点并完成安装调试后，经院方验收合格、自收到发票之日起30个工作日内，院方支付合同总价100%的货款。

- 售后服务要求

- 三年内，每季度一次上门，对采购方的设备进行维护与检修，发现问题，现场解决，出具书面巡检报告。

- 本项目电池保修三年，保修过程中应提供7*24小时服务，0.5小时电话响应，2小时到达现场响应，一般问题4小时解决，重大问题12小时解决问题。