项目需求

1、手术室部分：包含10个净化手术间净化机组、2个洁净走廊及辅房空调机组及1个送AHU-201-210新风空调机组的检测，维护，调试，保养并且冬夏换季时壹年两次全面大检查；静配中心部分：正负压净化机组系统。

2、服务内容：严格按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《医院空气净化管理规范》等相关最新规范及标准进行维护保养。

提供技术服务、检测（不含第三方检测）、耗材（初效、中效、亚高效、高效空气过滤器，采购人提供）等全套维护保养服务。

检测各维保范围内的设备运行状况，并及时维修、维护。

严格按照GB50333-2013标准的要求对所维护区域的手术室进行抽检（百级、千级、万级每个级别抽检1间），对洁净辅助区域等房间不少于3个房间的抽检。自检报告需出具书面文件交采购人存档。

保证维保区域内的各项指标符合GB50333-2013的相关要求。能通过日常医院院感部门自检和主管各级疾病控制中心或第三方检测机构对医院相关洁净区域的抽检。

保证维保区域内的系统和设备因维保需要购买或更换的配件质量符合国家有关标准和要求。确保整个手术室及辅助用房等净化系统和配套设备始终处于正常运行状态。

为每间手术室建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。

编制净化系统和设备的易损配件清单和一次性消耗品表。

在运行过程中出现一般问题和故障，当天出现的问题当天排查和解决；对于重大运行问题，或需要大型配件等故障，应保障采购人手术部正常开展，并在最短时间内修复本系统，并提供书面说明故障原因及未排查到原因承担相关责任。除常规维护保养外，任何时间收到采购人紧急事故报警时，应10分钟内做出回应并到现场进行抢修工作。

能遵守医院的各项规章制度，服从职能科室的管理，并对采购人指令性任务进行及时响应。

3、质量要求：

（1）维护管理：所有配件必须符合国家标准的产品。

（2）维护设备：维保服务单位需配置系统维护、检测的必要工具仪器。

（3）运行管理：手术室的微环境应符合国家规范，设备、设施正常运行。

（4）人员管理：维保人员应严格执行《国家洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）等有关规范和标准规定,并遵守医院管理规定。

（5）档案管理：维保记录及监测报告完整，资料按要求进行归档，并对监测报告进行归纳整理，档案资料维保单位、采购人各保留壹份。

（6）质量管理：层流效果检查，通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；每半月对洁净手术部的正负压力进行监测并记录；每月对各级别洁净手术部手术室每个机组至少进行1 间静态空气净化效果的监测并记录；每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录。

（7）所有检查应符合《国家医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013），留记录，向采购人提供书面报告。

（8）维保单位每季度对净化区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度等项目进行检测，每次检测数据由双方签字确认备案。

（9） 在维护保养期间因维保单位责任而造成净化系统或设备不能正常使用，甚至造成不良后果，维保单位承担相应的赔偿责任。

参与本次询价请携带以下资料：

（1）资料目录；

（2）证照资质复印件、授权委托书（均需加盖公章）；

（3）公司简介；

（4）本项目服务方案；

（5）报价清单（加盖公章）；

（6）2021年1月1日至今以来业绩（提供中标通知书及完整合同复印件）；

（7）针对本项目的其他建议等。

附件1：

报 名 登 记 表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名单位名称 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |
| 手机 |  | 邮箱 |  |
| 填表日期 | 202 年 月 日 |  |  |