消防维保服务询价项目范围及要求

- 一、项目概况

兰溪市人民医院各建筑（门诊综合楼、住院楼、后勤综合楼、感染大楼、高压氧舱楼、健康管理中心楼）建筑面积约8.3万平方米，每年需进行消防维保服务。本项目服务期限为1年（2024年-2025年）。

二、项目地点

兰溪市人民医院兰溪市西山路1359号。

三、维护保养服务的消防工程范围：（委托维护保养服务的内容，在序号前及⼞里打√）

1.√火灾自动报警系统；

2.√室内外消火栓系统；

3.√自动喷水灭火系统；

4.√水喷雾灭火系统；

5.⼞细水雾灭火系统；

6.√固定消防炮灭火系统；

7.√防排烟系统；

8.√气体灭火系统；

9.⼞泡沫灭火系统；

10.√疏散指示和应急照明系统；

11.√消防通讯系统；

12.√火灾警报和消防应急广播系统；

13.√消防电梯；

14.√防火分隔；

√防火门（常开、常闭）；√防火卷帘（疏散通道上的防火卷帘、非疏散通道上的防火卷帘）

15.⼞移动式灭火器装置；

二、维护保养内容及要求：

1.室内消火栓维护保养

1.1维护保养工作内容

1.1.2每月检查消防水泵是否能正常启动，消控中心主机有无报警信号和水泵状态显示。

1.1.3检查控制柜是否在自动状态，各阀门是否处于正常状态，是否完好不渗漏。

1.1.4检查消火栓系统的水泵接合器完整不渗漏

1.1.5定期检查试验消火栓管网水压是否达到规范设计要求。

1.1.6定期检查阀门是否开关灵活、正常、排查阀门关闭不严或者不灵活问题

2、自动喷水灭火系统的维护保养

2.1维护保养工作内容

2.1.1每月检查每层喷淋管网水压是否正常，未端试水装置是否正常

2.1.2检查试验水流指示器动作是否灵敏，主机报警是否及时准确，复位是否正常。

2.1.3检查各个阀门是否处于开启状态。

2.1.4检查保养喷淋接合器是否完整、不渗漏。

2.1.5检查试验湿式报警阀、压力警铃、压力开关动作是否灵敏，喷淋泵能否正常启动，消控主机显示是否准确。

2.1.6定期检查阀门开关是否灵活，阀门有无损坏。

2.1.7定期对喷淋管网进行全面检查。

3、火灾自动报警系统的维护保养

3.1维护保养工作内容。

3.1.1用专业测试仪对烟感报警器进行分期分批测试，试验烟感、温感报警器动作是否灵敏。

3.1.2检查主机是否正常，有报警信号源时主机能否准确显示探测区域探测器动作。

3.1.3试验消防手报按纽，警铃鸣响是否符合设计要求，消控中心主机报警区域显示是否准确。

3.1.4检查主机控制屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常。

3.1.5检查工作电源、备电是否正常。

3.1.6检查系统设备所有接线端口端子是否有松动、破损和脱落。

3.1.7定期对备电源进行切换

4、通讯系统维护保养

4.1维修保养内容

4.1.1检查消防专用电话或插孔是否完好

4.1.2定期试验每个消防专用电话插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮、消控中心主机显示通话部位是否正确。

5、防火卷帘维修保养。

5.1维修保养内容

5.1.1试验感烟、感温联动防火卷帘门降落功能是否正常

5.1.2试验现场手动控制按纽的功能是否正常，试验远程启动升降功能是否正常。

5.1.3检查试验卷帘导轨和卷动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形。

5.1.4试验防火卷帘门联动功能是否正常，降落时消控中心主机有无显示。

6、消防广播维修保养

6.1维修保养内容

6.1.1试验火灾应急广播设备的功能是否正常，在试验中不乱扬声器在何种工作状态都能紧急切换到火灾事故广播上，声音清晰。

6.1.2测试楼层扬声器效果，声音是否清晰响亮。

6.1.3试验消防广播的选层广播功能是否正常。

7、消防联动系统（含防排烟系统）的维保保养

7.1维保保养内容

7.1.1检查试验消防排烟机及排烟阀的联动功能是否正常。

7.1.2测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常。

7.1.3测试消防电梯人工迫降信号功能是否正常。

7.1.4测试以上各联动机构消防控制中心主机相应讯号是否正常。

7.1.5测试普通电梯自动切断功能是否正常。

7.1.6测试正压式送风机现场和远程启停控制功能是否正常。

8、水泵房维保

8.1水泵、稳压泵、控制柜、联动柜的.维保内容。

8.1.2检查各控制柜到消防控制中心主机信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常。

8.1.3定期检查消防水泵主备电源自动切换是否正常，打开水泵出水管的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动是否正常，关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1-3次。

9、气体灭火系统、联动装置的维保。

9.1维保内容

9.1.1每月检查气体钢瓶气压是否正常，瓶体是否有腐锈，保险栓是否已拔出。

9.1.2每月检查七氟丙烷钢瓶气体导管是否有弯折、钢瓶组电磁阀是否在工作状态。

9.1.3每月检查气体报警主机是否正常。

9.1.4每月检查2-3组七氟丙烷压力是否在正常区域。

9.1.5每月检查2-3组七氟丙烷模块信号传输是否正常，报警探测器是否正常工作。

10.火灾自动报警系统、红外线自动跟踪灭火系统主机维保

10.1维保内容

10.1.1主机是否正常，主机如有故障要及时维修、设备更换要当天响应。

10.1.2乙方必须按照消防维保规范要求对甲方的消防设施进行维保，特殊情况要随时派人配合。

10.1.3甲方的消防设备如损坏，设备费用由甲方购买或由甲方委托乙方购买，人工安装费包含在维保费用里。

四、消防维保服务工作要求

1.乙方负责本合同范围内消防系统维护工作，每月1次测试，全年不少于12次，以确保整个消防系统处于正常运行状态。

2.乙方根据维护服务内容定期进行月检、季检、年检工作，同时对消防维护工程范围内的设备进行维护保养，每次维护保养工作完成后填写相关的维护记录表，分别由双方负责人签字后存档。（注：年检和季检的当月不再进行月检）。

3.乙方在月检、季检和年检的维护工作完成后，应做出维护记录单，经由甲方现场负责人签字后存档。当消防系统出现故障时甲方通知乙方到现场，乙方两次不按时到达现场处理故障，视为违约，由此造成一切后果由乙方负责，造成的经济损失由乙方赔偿。

4.在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够及时修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在48小时内组织维修，尽快排除故障。若不能在48小时内排除故障应向甲方汇报，做好后续的实施方案及预防措施，并做好相应的记录，双方签字确认。（如需要更换设备且没有设备配件的应及时采购并在5个工作日内更换完毕）

5.提供常用报警设备的备品备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并在维护保养服务工作单中注明更换配件明细。

6.对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

7.若遇以下情况，乙方不承担责任：

a.甲方擅自关闭被维护设备；

b.值班人员不在值班现场；

c.当确定设备、备件已损坏时，乙方提出更换，甲方不予采纳的；

d.甲方不及时向乙方反馈设备运转故障情况。