维保服务需求

| 序号 | 设备类别 | 设备地点 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引与强制驱动电梯 | 1号楼门诊楼 | 4层4站4门 | 5 |
| 2 | 曳引与强制驱动电梯 | 2号楼住院楼 | 13层13站13门 | 5 |
| 3 | 曳引与强制驱动电梯 | 2号楼住院楼 | 14层14站14门 | 4 |
| 4 | 曳引与强制驱动电梯 | 2号楼住院楼 | 15层15站15门 | 1 |
| 5 | 曳引与强制驱动电梯 | 5号楼后勤综合楼 | 5层5站5门 | 1 |
| 6 | 曳引与强制驱动电梯 | 7号楼体检中心 | 2层2站2门 | 1 |
| 7 | 曳引与强制驱动电梯 | 4号楼感染楼 | 3层3站3门 | 2 |
| 8 | 杂物电梯 | 2号楼住院楼 | 12层12站12门 | 1 |
| 9 | 杂物电梯 | 2号楼住院楼 | 14层14站14门 | 1 |
| 10 | 杂物电梯 | 3号楼动力中心楼 | 2层2站2门 | 1 |
| 11 | 杂物电梯 | 4号楼感染楼 | 3层3站3门 | 1 |
| 12 | 杂物电梯 | 5号楼后勤综合楼 | 2层2站2门 | 2 |
| 13 | 电梯 | 江西警官学校 | 7层 | 2 |

供应商应自行前往现场进行勘探以了解本项目具体情况。

服务要求

（一）总体要求

1.在保证电梯安全运行的前提下满足医院正常运行的需要。

2.按院方要求，特殊时间需要提供贵宾服务，事前电梯安全检查，运行中做好电梯护航。

3.服务人员修理时须有2人及以上持证人员在场，院方有重要活动时，服务方应派专人现场值班保障电梯正常运行。自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

4.须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后15分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在2天时间内解决。

5.要求维保单位在本地有服务站点，并配备相关工具、设备。

6.维保单位需按照设备安全运行有关规定，有计划地更换易损件确保电梯正常安全运行，在响应文件中列明易损件清单和更换周期，在电梯抢修及定期维保过程中，需采用全新的原厂配件；因抢修需要临时更换的非全新原厂配件，需在全新的原厂配件到货后及时更换。

下列零部件在合同更换范围内，费用包含在本次项目总价中：

电气部分：控制柜内电器部件和电子线路板；派梯设备、平层装置；电梯主开关盒内的电器开关和与主机、控制柜的连接电线、主板；

机器部分：电机和相关的零部件、制动装置、传感器；

安全设备部分：限速器、限速器轮和和安全钳；

井道部分：随行电缆、井道电线、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及滚轮、导靴和导靴片、缓冲器、上下极限开关、限速器张紧轮装置、补偿轮装置、补偿链、钢丝绳或钢带；

厅、轿门部分： 轿厢和厅门按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、厅门联锁装置、厅门挂板、厅门导靴及辅助关门装置、自动开门机、轿门挂板、轿门触点、厅门保护装置、门安全光幕、称重设备、轿架、轿架安全装置和轿厢平台；

其他：轿厢空调、润滑油和润滑脂、称重、限速器校验费用。

7.在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

8.如因使用不当造成电梯故障或损坏，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行。

9.本次询价包含维保的所有费用，维保单位需详细分列出各台电梯维保谈判报价的各项费用的组成。

10.供应商负责所有电梯当年通过特种设备检测合格维保单位应该购买电梯责任保险，向保险公司购买涵盖使用管理责任和维保责任的电梯责任保险，且一次性事故最高赔偿金额不低于100万元（人民币），需提供保单复印件。

11.在保养期间，供应商未达到合同规定的服务标准使电梯停运时间超过24小时，按约定扣除保养费，使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。

12.在合同约定的服务期内，供应商提供快捷服务承诺，按相关法规和技术规范的要求履行电梯维保工作，如有需要，服务期内随叫随到。

13.任何作业过程均不得影响医院正常的工作和秩序，在维保服务过程中，供应商须事先征得医院相关部门和科室的同意、办好交接工作、做好一切安全防护措施后方可实施。

14.维修保养服务由供应商包工、包维修配件材料和辅材辅料、包质量安全进度、包检测检验合格等至可交付安全使用。

（二）具体内容

电梯维保单位对电梯的维护保养应遵守相关法律法规或国家标准，以保证电梯安全运行和防止维护保养时发生伤害人员、损坏货物和电梯的事故。电梯维保单位应当对维保的电梯制定15天、季度、半年度、年度检查保养计划交院方存档备案，并督促维保人员执行。安排至少两名具有规定资格的技术人员，根据要求按计划进行维护保养，并且每年按标准进行一次全面的安全检查。

1、维护保养服务包括但不限于以下内容：

（1）曳引系统维修保养；

（2）电力拖动系统维修保养；

（3）各控制系统维修保养；

（4）轿厢及轿门系统维修保养；

（5）厅门及开关门系统维修保养；

（6）各安全系统维修保养；

（7）各润滑系统维修保养（包含润滑油）；

（8）按要求系统做好电梯检查、调整、润滑，并根据设备状态要求，修理或更换以下零部件，保证电梯安全正常运行。

（9）机器部分：曳引轮、涡杆、涡轮、曳引轮轴承、制动器、制动臂、制动闸瓦。电机、冷却风机和轴承。编码器。

（10）电气部分： 控制柜、变频器、主板、派梯设备、平层装置、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、变压器、接触器、连接线、阻尼减振器、记时器、电子板、钢带及其机电驱动装置、电机线路和整流器电路的电阻。

（11）安全设备部分：限速器、限速器轮和轴组件、轴承、安全钳。

（12）井道部分： 曳引绳、随行电缆、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及缓冲器、上下极限开关、限速器涨紧轮装置、补偿链、补偿链装置、轿厢风扇、对重及对重导靴，包括滚轮和导靴片。

（13）厅、轿门部分： 轿厢和厅门机械按钮及开关、电子轻触式按钮及开关、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、轿厢内吊顶装饰板、厅轿门连锁装置、厅轿门吊架、厅轿门滑块及辅助关门装置、自动开门机、厅轿门吊板、厅轿门触点、门保护装置、称重设备。轿架安全装置和轿厢平台。应急装置、五方通话等。

2、维保频次

（1）半月维保项目（内容）和要求，见表A-1。

表A-1

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

（2）季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A-1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

表A-2

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢空调 | 清洗滤网，正常工作 |

（3）半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A-2的要求外，还应当符合表A-3的要求。

表A-3

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

（4）年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A-3的要求外，还应当符合表A-4的要求。

表A-4

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：

（1）如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

（2）维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

（3）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准；

（4）维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

（三）故障处理响应

1、电梯定期巡检服务：每15天对参保电梯进行不少于1次的日常巡检、维护、保养。

2、提供24小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务。

3、提供7*24小时的紧急救援服务；接到用户故障电话后5分钟内响应，30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，满足院方的正常使用要求。

4、对电梯困人事故要求30分钟内到达现场。

5、一般故障（非电脑板原因的常见故障）应在60分钟内解决，重大故障（非电脑板原因）应在24小时内解决，特殊故障解决期限双方协商确定。如遇故障时供应商无法按需提供服务或在24小时内没有明确做出处置意见的，院方将有权临时请第三方技术人员上门维护，费用由供应商承担。

6、电梯出现重大故障，需提前通知甲方管理部门，并告知修复时间，决不允许电梯带病运行。维保期内，每部电梯整机可靠运行60000次，故障不超过5次，否则每超过1次扣300元。

7、电脑板原因的故障应在2天内，提供全新或功能全新的电脑主板为院方先予以更换做应急处置，在确保设备正常运行的前提下协商修复时间。

8、故障报修或按计划的维护保养结束后，维保人员应当做好维修保养记录，经医院管理人员签字后归入电梯维修保养档案。

（四）管理及作业要求

1、供应商应建立完善的管理制度及作业规程，并建立健全的管理制度及档案资料。现场作业应严格按规定操作，不得擅自违章操作；

2、项目负责人应具有多年电梯维保作业的管理与实施经验，对项目的实施进度及质量负责；负责协调解决项目实施过程中出现的各种问题；负责与院方及相关人员的协调工作。

3、现场作业人员及现场安全监督员应具有多年电梯维保的丰富经验及良好的个人综合素质。现场作业人员须具有《特种设备作业人员证》，不得无证上岗；同时须按有关部门规定进行管理并办理手续。如经发现无证上岗，院方将有权要求供应商停止作业并更换合格的作业人员，并将对供应商进行经济处罚。供应商应为所有作业人员办理各种相关保险。

4、现场服务人员必须统一穿着工作服、工作鞋，并挂牌上岗；遵守执行院方有关的管理规章制度，文明作业，不得影响他人办公。作业人员必须登记办理出入证，院方提供方便及协调工作。

5、供应商的电梯维保作业计划应获得院方认可，原则上应不影响电梯的日常使用。

6、供应商在进行电梯维保服务作业时，同时作业人员不得少于2人，不得单独进行作业。

7、作业人员进入作业区须做好防火工作，不准吸烟，乱扔纸屑等杂物，注意保持作业区的环境整洁。

8、维保人员作业时应挂牌施工，围栏及维修标志应置于施工范围明显处，防止因标识不明造成人员伤亡；开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工、无违章施工和无重大安全伤亡事故；

9、施工现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清。

10、杂物、垃圾必须当天清运；否则院方另找他人清运，所涉及费用将在承包款中直接扣除。清运车辆须按有关部门规定进行管理并办理手续。

11、作业过程中必须注意保护院方的一切设备、设施。如果作业程序可能影响到或损坏时，必须获得院方的书面允许后，方可作业；若是操作不当或未经允许，而损坏其设备，供应商应承担经济赔偿责任。

12、供应商在作业施工过程中，所发生或导致的任何伤亡事故均由供应商处理并承担全部法律责任，院方不因此承担任何连带责任；造成院方财产损坏，由供应商承担经济赔偿责任。

13、供应商应制定各类应急措施，如发生台风、地震及其他重大事项等特殊情况，在24小时内赶到现场检测，并确保电梯正常运行。

14、制定安全生产奖罚制度，对违反制度的工作人员，根据情节轻重予以教育和处罚。

15、在合同执行期间，供应商应遵守法律法规及其他有关规定，并接受院方及有关部门的监督、检查和管理。